## Sheet1
FRAME CHO HỆ THỐNG SWH ; PLC => BELINK
STT | ID | ĐỊA CHỈ DỮ LIỆU | MÔ TẢ CHỨC NĂNG THANH GHI | MÔ TẢ CHỨC NĂNG THANH GHI ( cũ ) | GỞI/ NHẬN TÍN HIỆU 1: CÓ / 0 : KHÔNG | Đơn vị | Ghi chú
1 | A0 | 40001 | Nhiệt độ nước đầu ra | nhiệt độ nước đầu ra |  | độ C | T4
2 | A1 | 40003 | Nhiệt độ nước lạnh cấp | nhiệt độ nước lạnh cấp |  | độ C | Tnl
3 | A2 | 40005 | Giám sát năng lượng tiêu thu của hệ thống | Giám sát năng lượng tiêu thu của hệ thống |  | Kw
4 | A3 | 40007 | Giám sát lưu lượng nước sử dụng | Giám sát lưu lượng nước sử dụng |  | m3
5 | A4 | 40009 | Nhiệt độ trên tấm hệ 1 | Nhiệt độ trên tấm hệ 1 |  | Đô C
6 | A5 | 40011 | Nhiệt độ trên tấm hệ 2 | Nhiệt độ trên tấm hệ 2 |  | Độ C
7 | A6 | 40013 | Nhiệt độ trên tấm hệ 3 | Nhiệt độ trên tấm hệ 3 |  | Đô C
8 | A7 | 40015 | Nhiệt độ trên tấm hệ 4 | Nhiệt độ trên tấm hệ 4 |  | Độ C
9 | A8 | 40017 | Nhiệt độ đáy bồn solar 1 | nhiệt độ đáy bồn solar 1 |  | Độ C
10 | A9 | 40019 | Nhiệt độ đáy bồn solar 2 | nhiệt độ đáy bồn solar 2 |  | Độ C
11 | A10 | 40021 | nhiệt độ đáy bồn solar 3 | nhiệt độ đáy bồn solar 3 |  | Độ C
12 | A11 | 40023 | nhiệt độ đáy bồn solar 4 | nhiệt độ đáy bồn solar 4 |  | Độ C
13 | A12 | 40025 | nhiệt độ trên bồn solar 1 | nhiệt độ trên bồn solar 1 |  | Độ C
14 | A13 | 40027 | nhiệt độ trên bồn solar 2 | nhiệt độ trên bồn solar 2 |  | Độ C
15 | A14 | 40029 | nhiệt độ trên bồn solar 3 | nhiệt độ trên bồn solar 3 |  | Độ C
16 | A15 | 40031 | nhiệt độ trên bồn solar 4 | nhiệt độ trên bồn solar 4 |  | Độ C
17 | A16 | 40033 | Nhiệt độ nước hồi về | nhiệt độ nước hồi về |  | Độ C
18 | A17 | 40035 | Nhiệt độ trong tủ điện | Nhiệt độ trong tủ điện |  | Độ C
19 | A18 | 40037 | Trạng thái bơm đối lưu 1 ON/OFF | Trạng thái bơm đối lưu 1 ON/OFF
20 | A19 | 40039 | Trạng thái bơm đối lưu 2 ON/OFF | Trạng thái bơm đối lưu 2 ON/OFF
21 | A20 | 40041 | Trạng thái bơm đối lưu 3 ON/OFF | Trạng thái bơm đối lưu 3 ON/OFF
22 | A21 | 40043 | Trạng thái bơm đối lưu 4 ON/OFF | Trạng thái bơm đối lưu 4 ON/OFF
23 | A22 | 40045 | Trạng thái bơm tăng áp 1 ON/OFF | Trạng thái bơm tăng áp 1 ON/OFF
24 | A23 | 40047 | Trạng thái bơm tăng áp 2 ON/OFF | Trạng thái bơm tăng áp 2 ON/OFF
25 | A24 | 40049 | Trạng thái bơm hồi 1 ON/OFF | Trạng thái bơm hồi 1 ON/OFF
26 | A25 | 40051 | Trạng thái bơm hồi 2 ON/OFF | Trạng thái bơm hồi 2 ON/OFF
27 | A26 | 40053 | Trạng thái bơm nhiệt 1 ON/OFF | Trạng thái bơm nhiệt 1 ON/OFF
28 | A27 | 40055 | Trạng thái bơm nhiệt 2 ON/OFF | Trạng thái bơm nhiệt 2 ON/OFF
29 | A28 | 40057 | Trạng thái bơm nhiệt 3 ON/OFF | Trạng thái bơm nhiệt 3 ON/OFF
30 | A29 | 40059 | Trạng thái bơm nhiệt 4 ON/OFF | Trạng thái bơm nhiệt 4 ON/OFF
31 | A30 | 40061 | Trạng thái điện trở 1 ON/OFF | Trạng thái điện trở 1 ON/OFF
32 | A31 | 40063 | Trạng thái điện trở 2 ON/OFF | Trạng thái điện trở 2 ON/OFF
33 | A32 | 40065 | Trạng thái điện trở 3 ON/OFF | Trạng thái điện trở 3 ON/OFF
34 | A33 | 40067 | Trạng thái điện trở 4 ON/OFF | Trạng thái điện trở 4 ON/OFF
35 | A34 | 40069 | Trạng thái van nước nóng đầu ra ON/OFF | Trạng thái van nước nóng đầu ra ON/OFF
36 | A35 | 40071 | Trạng thái van solar ON/OFF | Trạng thái van solar ON/OFF
37 | A36 | 40073 | Trạng thái van gia nhiêt ON/OFF | Trạng thái van gia nhiêt ON/OFF
38 | A37 | 40075 | Trạng thái van hồi tăng áp ON/OFF | Trạng thái van hồi tăng áp ON/OFF
39 | A38 | 40077 | Giám sát chế độ Auto/Manual | Giám sát chế độ Auto/Manual |  |  | 1: Auto; 0 manual
40 | A39 | 40079 | Giám sát trạng thái đóng mở tủ điện | Giám sát trạng thái đóng mở tủ điện
41 | A40 | 40081 | Lỗi cảm biến nhiệt độ trên tấm hệ 1 | Lỗi cảm biến nhiệt độ trên tấm hệ 1
42 | A41 | 40083 | Lỗi cảm biến nhiệt độ trên tấm hệ 2 | Lỗi cảm biến nhiệt độ trên tấm hệ 2
43 | A42 | 40085 | Lỗi cảm biến nhiệt độ trên tấm hệ 3 | Lỗi cảm biến nhiệt độ trên tấm hệ 3
44 | A43 | 40087 | Lỗi cảm biến nhiệt độ trên tấm hệ 4 | Lỗi cảm biến nhiệt độ trên tấm hệ 4
45 | A44 | 40089 | Lỗi cảm biến nhiệt độ đáy bồn solar 1 | Lỗi cảm biến nhiệt độ đáy bồn solar 1
46 | A45 | 40091 | Lỗi cảm biến nhiệt độ đáy bồn solar 2 | Lỗi cảm biến nhiệt độ đáy bồn solar 2
47 | A46 | 40093 | Lỗi cảm biến nhiệt độ đáy bồn solar 3 | Lỗi cảm biến nhiệt độ đáy bồn solar 3
48 | A47 | 40095 | Lỗi cảm biến nhiệt độ đáy bồn solar 4 | Lỗi cảm biến nhiệt độ đáy bồn solar 4
49 | A48 | 40097 | Lỗi cảm biến nhiệt độ trên bồn solar 1 | Lỗi cảm biến nhiệt độ trên bồn solar 1
50 | A49 | 40099 | Lỗi cảm biến nhiệt độ trên bồn solar 2 | Lỗi cảm biến nhiệt độ trên bồn solar 2
51 | A50 | 40101 | Lỗi cảm biến nhiệt độ trên bồn solar 3 | Lỗi cảm biến nhiệt độ trên bồn solar 3
52 | A51 | 40103 | Lỗi cảm biến nhiệt độ trên bồn solar 4 | Lỗi cảm biến nhiệt độ trên bồn solar 4
53 | A52 | 40105 | Lỗi cảm biến nhiệt độ nước nóng đầu ra | Lỗi cảm biến nhiệt độ nước nóng đầu ra |  |  | T4
54 | A53 | 40107 | Lỗi cảm biến nhiệt độ nước lạnh đầu vào | Lỗi cảm biến nhiệt độ nước lạnh đầu vào
55 | A54 | 40109 | Lỗi cảm biến nhiệt độ nước hồi về | Lỗi cảm biến nhiệt độ nước hồi về
56 | A55 | 40111 | Lỗi cảm biến nhiệt độ trong tủ điện | Lỗi cảm biến nhiệt độ trong tủ điện
57 | A56 | 40113 | Lỗi quá tải bơm đối lưu 1 | Lỗi quá tải bơm đối lưu 1
58 | A57 | 40115 | Lỗi quá tải bơm đối lưu 2 | Lỗi quá tải bơm đối lưu 2
59 | A58 | 40117 | Lỗi quá tải bơm đối lưu 3 | Lỗi quá tải bơm đối lưu 3
60 | A59 | 40119 | Lỗi quá tải bơm đối lưu 4 | Lỗi quá tải bơm đối lưu 4
61 | A60 | 40121 | Lỗi bơm đối lưu 1 | Lỗi bơm đối lưu 1 |  |  | Bơm không đối lưu
62 | A61 | 40123 | Lỗi bơm đối lưu 2 | Lỗi bơm đối lưu 2 |  |  | Bơm không đối lưu
63 | A62 | 40125 | Lỗi bơm đối lưu 3 | Lỗi bơm đối lưu 3 |  |  | Bơm không đối lưu
64 | A63 | 40127 | Lỗi bơm đối lưu 4 | Lỗi bơm đối lưu 4 |  |  | Bơm không đối lưu
65 | A64 | 40129 | Lỗi quá tải bơm tăng áp 1 | Lỗi quá tải bơm tăng áp 1
66 | A65 | 40131 | Lỗi quá tải bơm tăng áp 2 | Lỗi quá tải bơm tăng áp 2
67 | A66 | 40133 | Lỗi quá tải bơm hồi 1 | Lỗi quá tải bơm hồi 1
68 | A67 | 40135 | Lỗi quá tải bơm hồi 2 | Lỗi quá tải bơm hồi 2
69 | A68 | 40137 | Trạng thái ON/OFF bơm đối lưu 1 | ON/OFF bơm đối lưu 1
70 | A69 | 40139 | Trạng thái ON/OFF bơm đối lưu 2 | ON/OFF bơm đối lưu 2
71 | A70 | 40141 | Trạng thái ON/OFF bơm đối lưu 3 | ON/OFF bơm đối lưu 3
72 | A71 | 40143 | Trạng thái ON/OFF bơm đối lưu 4 | ON/OFF bơm đối lưu 4
73 | A72 | 40145 | Trạng thái ON/OFF bơm tăng áp 1 | ON/OFF bơm tăng áp 1
74 | A73 | 40147 | Trạng thái ON/OFF bơm tăng áp 2 | ON/OFF bơm tăng áp 2
75 | A74 | 40149 | Trạng thái ON/OFF bơm nhiệt 1 | ON/OFF bơm nhiệt 1
76 | A75 | 40151 | Trạng thái ON/OFF bơm nhiệt 2 | ON/OFF bơm nhiệt 2
77 | A76 | 40153 | Trạng thái ON/OFF bơm nhiệt 3 | ON/OFF bơm nhiệt 3
78 | A77 | 40155 | Trạng thái ON/OFF bơm nhiệt 4 | ON/OFF bơm nhiệt 4
79 | A78 | 40157 | Trạng thái ON/OFF điện trở 1 | ON/OFF điện trở 1
80 | A79 | 40159 | Trạng thái ON/OFF điện trở 2 | ON/OFF điện trở 2
81 | A80 | 40161 | Trạng thái ON/OFF điện trở 3 | ON/OFF điện trở 3
82 | A81 | 40163 | Trạng thái ON/OFF điện trở 4 | ON/OFF điện trở 4
83 | A82 | 40165 | Trạng thái ON/OFF bơm hồi 1 | ON/OFF bơm hồi 1
84 | A83 | 40167 | Trạng thái ON/OFF bơm hồi 2 | ON/OFF bơm hồi 2
85 | A84 | 40169 | Van solar 1 | Van solar 1
86 | A85 | 40171 | Van solar 2 | Van solar 2
87 | A86 | 40173 | Van gia nhiệt 1 | Van gia nhiệt 1
88 | A87 | 40175 | Van gia nhiệt 2 | Van gia nhiệt 2
89 | A88 | 40177 | Van hồi 1 | Van hồi 1
90 | A89 | 40179 | Van hồi 2 | Van hồi 2
91 | A90 | 40181 | Van tăng áp 1 | Van tăng áp 1
92 | A91 | 40183 | Van tăng áp 2 | Van tăng áp 2
93 | A92 | 40185 | Nhiệt độ ON bơm đối lưu 1 | Nhiệt độ ON bơm đối lưu 1
94 | A93 | 40187 | Nhiệt độ ON bơm đối lưu 2 | Nhiệt độ ON bơm đối lưu 2
95 | A94 | 40189 | Nhiệt độ ON bơm đối lưu 3 | Nhiệt độ ON bơm đối lưu 3
96 | A95 | 40191 | Nhiệt độ ON bơm đối lưu 4 | Nhiệt độ ON bơm đối lưu 4
97 | A96 | 40193 | Nhiệt độ OFF bơm đối lưu 1 | Nhiệt độ OFF bơm đối lưu 1
98 | A97 | 40195 | Nhiệt độ OFF bơm đối lưu 2 | Nhiệt độ OFF bơm đối lưu 2
99 | A98 | 40197 | Nhiệt độ OFF bơm đối lưu 3 | Nhiệt độ OFF bơm đối lưu 3
100 | A99 | 40199 | Nhiệt độ OFF bơm đối lưu 4 | Nhiệt độ OFF bơm đối lưu 4
101 | A100 | 40201 | Thời gian bắt đầu chạy bơm hồi 1 | Thời gian bắt đầu chạy bơm hồi 1
102 | A101 | 40203 | Thời gian tắt bơm hồi 1 | Thời gian tắt bơm hồi 1
103 | A102 | 40205 | Thời gian bắt đầu chạy bơm hồi 2 | Thời gian bắt đầu chạy bơm hồi 2
104 | A103 | 40207 | Thời gian tắt bơm hồi 2 | Thời gian tắt bơm hồi 2
105 | A104 | 40209 | Thời gian bắt đầu chạy điện trở 1 - Khoang 1 | Thời gian bắt đầu chạy điện trở 1
106 | A105 | 40211 | Thời gian tắt điện trở 1 - khaong 1 | Thời gian tắt điện trở 1
107 | A106 | 40213 | Thời gian bắt đầu chạy điện trở 1 - Khoang 2 | Thời gian bắt đầu chạy điện trở 2
108 | A107 | 40215 | Thời gian tắt điện trở 1 - khoang 2 | Thời gian tắt điện trở 2
109 | A108 | 40217 | Thời gian bắt đầu chạy điện trở 1 - Khoang 3 | Thời gian bắt đầu chạy điện trở 3
110 | A109 | 40219 | Thời gian tắt điện trở 1 - Khoang 3 | Thời gian tắt điện trở 3
111 | A110 | 40221 | Thời gian bắt đầu chạy điện trở 1 - Khoang 4 | Thời gian bắt đầu chạy điện trở 4
112 | A111 | 40223 | Thời gian tắt điện trở 1 - Khoang 4 | Thời gian tắt điện trở 4
113 | A112 | 40225 | Thời gian bắt đầu chạy van cấp nước nóng 1 | Thời gian bắt đầu chạy van cấp nước nóng 1 |  | h
114 | A113 | 40227 | Thời gian kết thúc chạy van cấp nước nóng 1 | Thời gian kết thúc chạy van cấp nước nóng 1 |  | h
115 | A114 | 40229 | Thời gian bắt đầu chạy van cấp nước nóng 2 | Thời gian bắt đầu chạy van cấp nước nóng 2 |  | h
116 | A115 | 40231 | Thời gian kết thúc chạy van cấp nước nóng 2 | Thời gian kết thúc chạy van cấp nước nóng 2 |  | h
117 | A116 | 40233 | Thời gian bắt đầu chạy van cấp nước nóng 3 | Thời gian bắt đầu chạy van cấp nước nóng 3 |  | h
118 | A117 | 40235 | Thời gian kết thúc chạy van cấp nước nóng 3 | Thời gian kết thúc chạy van cấp nước nóng 3 |  | h
119 | A118 | 40237 | Thời gian bắt đầu chạy van cấp nước nóng 4 | Thời gian bắt đầu chạy van cấp nước nóng 4 |  | h
120 | A119 | 40239 | Thời gian kết thúc chạy van cấp nước nóng 4 | Thời gian kết thúc chạy van cấp nước nóng 4 |  | h
121 | A120 | 40241 | Thời gian bắt đầu chạy van cấp nước nóng 5 | Thời gian bắt đầu chạy van cấp nước nóng 5 |  | h
122 | A121 | 40243 | Thời gian kết thúc chạy van cấp nước nóng 5 | Thời gian kết thúc chạy van cấp nước nóng 5 |  | h
123 | A122 | 40245 | Thời gian bắt đầu chạy van cấp nước nóng 6 | Thời gian bắt đầu chạy van cấp nước nóng 6 |  | h
124 | A123 | 40247 | Thời gian kết thúc chạy van cấp nước nóng 6 | Thời gian kết thúc chạy van cấp nước nóng 6 |  | h
125 | A124 | 40249 | Trạng thái van nước lạnh 1 | Nhiệt độ ON/OFF điện trở
126 | A125 | 40251 | Thời gian bắt đầu chạy bh1 - khoang 1 | Thời gian bắt đầu chạy bơm hồi 1 |  | h
127 | A126 | 40253 | Thời gian ket thuc bh1 - khoang 1 | Thời gian kết thúc chạy bơm hồi 1 |  | h
128 | A127 | 40255 | Thời gian bắt đầu chạy bh1 - khoang 2 | Thời gian bắt đầu chạy bơm hồi 2 |  | h
129 | A128 | 40257 | Thời gian ket thuc bh1 - khoang 2 | Thời gian kết thúc chạy bơm hồi 2 |  | h
130 | A129 | 40259 | Thời gian bắt đầu chạy bh1 - khoang 3 | Thời gian bắt đầu chạy bơm hồi 3 |  | h
131 | A130 | 40261 | Thời gian ket thuc bh1 - khoang 3 | Thời gian kết thúc chạy bơm hồi 3 |  | h
132 | A131 | 40263 | Thời gian bắt đầu chạy bh2 - khoang 1 | Thời gian bắt đầu chạy bơm hồi 1 |  | h
133 | A132 | 40265 | Thời gian ket thuc bh2 - khoang 1 | Thời gian kết thúc chạy bơm hồi 1 |  | h
134 | A133 | 40267 | Thời gian bắt đầu chạy bh2 - khoang 2 | Thời gian bắt đầu chạy bơm hồi 2 |  | h
135 | A134 | 40269 | Thời gian ket thuc bh2 - khoang 2 | Thời gian kết thúc chạy bơm hồi 2 |  | h
136 | A135 | 40271 | Thời gian bắt đầu chạy bh2 - khoang 3 | Thời gian bắt đầu chạy bơm hồi 3 |  | h
137 | A136 | 40273 | Thời gian ket thuc bh2 - khoang 3 | Thời gian kết thúc chạy bơm hồi 3 |  | h
138 | A137 | 40275 | Thời gian bắt đầu chạy bh3 - khoang 1 | Thời gian bắt đầu chạy bơm hồi 1 |  | h
139 | A138 | 40277 | Thời gian ket thuc bh3 - khoang 1 | Thời gian kết thúc chạy bơm hồi 1 |  | h
140 | A139 | 40279 | Thời gian bắt đầu chạy bh3 - khoang 2 | Thời gian bắt đầu chạy bơm hồi 2 |  | h
141 | A140 | 40281 | Thời gian ket thuc bh3 - khoang 2 | Thời gian kết thúc chạy bơm hồi 2 |  | h
142 | A141 | 40283 | Thời gian bắt đầu chạy bh3 - khoang 3 | Thời gian bắt đầu chạy bơm hồi 3 |  | h
143 | A142 | 40285 | Thời gian ket thuc bh3 - khoang 3 | Thời gian kết thúc chạy bơm hồi 3 |  | h
144 | A143 | 40287 | Thời gian bắt đầu chạy bh4 - khoang 1 | Thời gian bắt đầu chạy bơm hồi 1 |  | h
145 | A144 | 40289 | Thời gian ket thuc bh4 - khoang 1 | Thời gian kết thúc chạy bơm hồi 1 |  | h
146 | A145 | 40291 | Thời gian bắt đầu chạy bh4 - khoang 2 | Thời gian bắt đầu chạy bơm hồi 2 |  | h
147 | A146 | 40293 | Thời gian ket thuc bh4 - khoang 2 | Thời gian kết thúc chạy bơm hồi 2 |  | h
148 | A147 | 40295 | Thời gian bắt đầu chạy bh4 - khoang 3 | Thời gian bắt đầu chạy bơm hồi 3 |  | h
149 | A148 | 40297 | Thời gian ket thuc bh4 - khoang 3 | Thời gian kết thúc chạy bơm hồi 3 |  | h
150 | A149 | 40299 | Thời gian bơm hồi 1 ON | Thời gian bơm hồi 1 ON |  | m
151 | A150 | 40301 | Thời gian bơm hồi 2 ON | Thời gian bơm hồi 2 ON |  | m
152 | A151 | 40303 | Thời gian bơm hồi 3 ON | Thời gian bơm hồi 3 ON |  | m
153 | A152 | 40305 | Thời gian bơm hồi 4 ON | Thời gian bơm hồi 4 ON |  | m
154 | A153 | 40307 | Thời gian bơm hồi 1 OFF | Thời gian bơm hồi 1 OFF |  | m
155 | A154 | 40309 | Thời gian bơm hồi 2 OFF | Thời gian bơm hồi 2 OFF |  | m
156 | A155 | 40311 | Thời gian bơm hồi 3 OFF | Thời gian bơm hồi 3 OFF |  | m
157 | A156 | 40313 | Thời gian bơm hồi 4 OFF | Thời gian bơm hồi 4 OFF |  | m
158 | A157 | 40315 | Thời gian van tăng áp 1 ON | Thời gian van tăng áp 1 ON |  | m
159 | A158 | 40317 | Thời gian van tăng áp 2 ON | Thời gian van tăng áp 2 ON |  | m
160 | A159 | 40319 | Thời gian van tăng áp 3 ON | Thời gian van tăng áp 3 ON |  | m
161 | A160 | 40321 | Thời gian van tăng áp 4 ON | Thời gian van tăng áp 4 ON |  | m
162 | A161 | 40323 | Thời gian van tăng áp 1 OFF | Thời gian van tăng áp 1 OFF |  | m
163 | A162 | 40325 | Thời gian van tăng áp 2 OFF | Thời gian van tăng áp 2 OFF |  | m
164 | A163 | 40327 | Thời gian van tăng áp 3 OFF | Thời gian van tăng áp 3 OFF |  | m
165 | A164 | 40329 | Thời gian van tăng áp 4 OFF | Thời gian van tăng áp 4 OFF |  | m
166 | A165 | 40331 | Nhiệt độ ON điện trở 1 | Nhiệt độ ON/OFF điện trở 1 |  | Độ C
167 | A166 | 40333 | Nhiệt độ ON điện trở 2 | Nhiệt độ ON/OFF điện trở 2 |  | Độ C
168 | A167 | 40335 | Nhiệt độ ON điện trở 3 | Nhiệt độ ON/OFF điện trở 3 |  | Độ C
169 | A168 | 40337 | Nhiệt độ ON điện trở 4 | Nhiệt độ ON/OFF điện trở 4 |  | Độ C
170 | A169 | 40339 | Nhiệt độ OFF điện trở 1 | Nhiệt độ ON/OFF bơm hồi 1 |  | Độ C
171 | A170 | 40341 | Nhiệt độ OFF điện trở 2 | Nhiệt độ ON/OFF bơm hồi 2 |  | Độ C
172 | A171 | 40343 | Nhiệt độ OFF điện trở 3 | Nhiệt độ ON/OFF bơm hồi 3 |  | Độ C
173 | A172 | 40345 | Nhiệt độ OFF điện trở 4 | Nhiệt độ ON/OFF bơm hồi 4 |  | Độ C
174 | A173 | 40347 | Nhiệt độ on quạt tản nhiệt | Nhiệt độ điều khiển quạt tản nhiệt 1 |  | Độ C
175 | A174 | 40349 | Nhiệt độ off quạt tản nhiệt | Nhiệt độ điều khiển quạt tản nhiệt 2 |  | h
176 | A175 | 40351 | Thời gian chạy cưỡng bức bơm hồi 1 | Nhiệt độ điều khiển quạt tản nhiệt 3 |  | h
177 | A176 | 40353 | Thời gian chạy cưỡng bức bơm hồi 2 | Nhiệt độ điều khiển quạt tản nhiệt 4 |  | h
178 | A177 | 40355 | Thời gian chạy cưỡng bức bơm hồi 3 | Thời gian chạy cưỡng bức bơm hồi 1 |  | h
179 | A178 | 40357 | Thời gian chạy cưỡng bức bơm hồi 4 | Thời gian chạy cưỡng bức bơm hồi 2 |  | h
180 | A179 | 40359 | Thời gian chạy cưỡng bức tăng áp 1 | Thời gian chạy cưỡng bức bơm hồi 3 |  | h
181 | A180 | 40361 | Thời gian chạy cưỡng bức tăng áp 2 | Thời gian chạy cưỡng bức bơm hồi 4 |  | h
182 | A181 | 40363 | Thời gian chạy cưỡng bức tăng áp 3 | Thời gian chạy cưỡng bức tăng áp 1 |  | h
183 | A182 | 40365 | Thời gian chạy cưỡng bức tăng áp 4 | Thời gian chạy cưỡng bức tăng áp 2 |  | h
184 | A183 | 40367 | Nhiệt độ giới hạn min 1 | Thời gian chạy cưỡng bức tăng áp 3 |  | Độ C
185 | A184 | 40369 | Nhiệt độ giới hạn max 1 | Thời gian chạy cưỡng bức tăng áp 4 |  | Độ C
186 | A185 | 40371 | Nhiệt độ giới hạn min 2 | Nhiệt độ giới hạn min, max 1 |  | Độ C
187 | A186 | 40373 | Nhiệt độ giới hạn max 2 | Nhiệt độ giới hạn min, max 2 |  | Độ C
188 | A187 | 40375 | Trạng thái van lạnh 2 | Nhiệt độ giới hạn min, max 3
189 | A188 | 40377 | Nhiệt độ ON bơm hồi 1 | Nhiệt độ giới hạn min, max 4 |  | Độ C
190 | A189 | 40379 | Nhiệt độ ON bơm hồi 2 |  |  | Độ C
191 | A190 | 40381 | Nhiệt độ ON bơm hồi 3 |  |  | Độ C
192 | A191 | 40383 | Nhiệt độ ON bơm hồi 4 |  |  | Độ C
193 | A192 | 40385 | Nhiệt độ OFF bơm hồi 1 |  |  | Độ C
194 | A193 | 40387 | Nhiệt độ OFF bơm hồi 2 |  |  | Độ C
195 | A194 | 40389 | Nhiệt độ OFF bơm hồi 3 |  |  | Độ C
196 | A195 | 40391 | Nhiệt độ OFF bơm hồi 4 |  |  | Độ C
197 | A196 | 40393 | Số lần đóng mở cửa tủ điện
198 | A197 | 40395 | Trạng thái Bơm nước lạnh 1
199 | A198 | 40397 | Trạng thái Bơm nước lạnh 2
200 | A199 | 40399 | Trạng thái Bơm nước lạnh 3
201 | A200 | 40401 | Trạng thái Bơm nước lạnh 4
202 | A201 | 40403 | Trạng thái bơm nhiệt 5 ON/OFF
203 | A202 | 40405 | Trạng thái bơm nhiệt 6 ON/OFF
204 | A203 | 40407 | Trạng thái bơm nhiệt 7 ON/OFF
205 | A204 | 40409 | Trạng thái bơm nhiệt 8 ON/OFF
206 | A205 | 40411 | Van solar 3
207 | A206 | 40413 | Van solar 4
208 | A207 | 40415 | Van gia nhiệt 3
209 | A208 | 40417 | Van gia nhiệt 4
210 | A209 | 40419 | Van hồi 3
211 | A210 | 40421 | Van hồi 4
212 | A211 | 40423 | Van tăng áp 3
213 | A212 | 40425 | Van tăng áp 4
214 | A213 | 40427 | Thời gian bắt đầu chạy điện trở 2 - Khoang 1 |  |  | h
215 | A214 | 40429 | Thời gian tắt điện trở 2 - khaong 1 |  |  | h
216 | A215 | 40431 | Thời gian bắt đầu chạy điện trở 2 - Khoang 2 |  |  | h
217 | A216 | 40433 | Thời gian tắt điện trở 2 - khoang 2 |  |  | h
218 | A217 | 40435 | Thời gian bắt đầu chạy điện trở 2 - Khoang 3 |  |  | h
219 | A218 | 40437 | Thời gian tắt điện trở 2 - Khoang 3 |  |  | h
220 | A219 | 40439 | Thời gian bắt đầu chạy điện trở 2 - Khoang 4 |  |  | h
221 | A220 | 40441 | Thời gian tắt điện trở 2- Khoang 4 |  |  | h
222 | A221 | 40443 | Thời gian bắt đầu chạy điện trở 3 - Khoang 1 |  |  | h
223 | A222 | 40445 | Thời gian tắt điện trở 3 - khoang 1 |  |  | h
224 | A223 | 40447 | Thời gian bắt đầu chạy điện trở 3 - Khoang 2 |  |  | h
225 | A224 | 40449 | Thời gian tắt điện trở 3 - khoang 2 |  |  | h
226 | A225 | 40451 | Thời gian bắt đầu chạy điện trở 3 - Khoang 3 |  |  | h
227 | A226 | 40453 | Thời gian tắt điện trở 3 - Khoang 3 |  |  | h
228 | A227 | 40455 | Thời gian bắt đầu chạy điện trở 3 - Khoang 4 |  |  | h
229 | A228 | 40457 | Thời gian tắt điện trở 3- Khoang 4 |  |  | h
230 | A229 | 40459 | Thời gian bắt đầu chạy điện trở 4 - Khoang 1 |  |  | h
231 | A230 | 40461 | Thời gian tắt điện trở 4 - khoang 1 |  |  | h
232 | A231 | 40463 | Thời gian bắt đầu chạy điện trở 4 - Khoang 2 |  |  | h
233 | A232 | 40465 | Thời gian tắt điện trở 4 - khoang 2 |  |  | h
234 | A233 | 40467 | Thời gian bắt đầu chạy điện trở 4 - Khoang 3 |  |  | h
235 | A234 | 40469 | Thời gian tắt điện trở 4 - Khoang 3 |  |  | h
236 | A235 | 40471 | Thời gian bắt đầu chạy điện trở 4 - Khoang 4 |  |  | h
237 | A236 | 40473 | Thời gian tắt điện trở 4- Khoang 4 |  |  | h
238 | A237 | 40475 | Trạng thái ON/OFF bơm tăng áp 3
239 | A238 | 40477 | Trạng thái ON/OFF bơm tăng áp 4
240 | A239 | 40479 | Trạng thái ON/OFF bơm hồi 3
241 | A240 | 40481 | Trạng thái ON/OFF bơm hồi 4